
План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании городской округ город Луганск Луганской Народной Республики
1. Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)
1. Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в  сфере теплоснабжения в муниципальном образовании городской округ город Луганск Луганской Народной Республики» (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений: Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; Федерального Закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Федерального Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»; постановления Правительства российской Федерации от 16.02.2023 № 249; Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 N 511 "Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок"; приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»; иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.
2. Основным документом, регламентирующим требования к порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в Плане действий, является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ        № 2234).
3. В соответствии с п/п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации, утверждается Администрацией городского округа муниципальное образование городской округ город Луганск Луганской Народной Республики (далее – Администрация городского округа) утверждается до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:
3.1. сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а 
также источники (места) их возникновения;
3.2. количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий 
аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);
3.3. порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, 
функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;
3.4. состав и дислокация сил и средств;
3.5. перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);
3.6. порядок организации материально-технического, инженерного и финансового 
обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.
4. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.
5. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального  образования городской округ город Луганск Луганской Народной Республики (далее – городской округ) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.
6.  Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, является - система централизованного  теплоснабжения на территории городского округа, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты, системы теплопотребления.
7. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться Планом действий в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.
8. ПЛАС должен находиться:
а) в Администрации городского округа;
б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования;
в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения муниципального образования.
9. ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и сотрудников структурных подразделений Администрации городского округа, организаций, управляющих многоквартирными домами, теплоснабжающей организации, ресурсоснабжающих организаций (электро-, газоснабжения, водопроводно- канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения.
10. ПЛАС должен решать в муниципальном образовании следующие задачи:
10.1. обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;
10.2. повышение эффективности функционирования систем теплоснабжения;
10.3. мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в городском округе для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;
10.4. поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;
10.5. снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения; информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.
11. Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.
12. Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:
12.1. своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности на источниках теплоснабжения;
12.2. допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.
13. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и Администрацию городского округа, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.
14. При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на Государственное унитарное предприятие «Луганская тепловая организация». 
15. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства городского округа осуществляется, в соответствии с планами по ликвидации аварийных ситуаций, имеющимися у организации, внутренними инструкциями и настоящим ПЛАС.
16. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно – ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке за счет средств организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год.
17. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленном Правилами благоустройства муниципального образования городской округ город Луганск Луганской Народной Республики.
18. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях иных объектов благоустройства после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.
19. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:
19.1. осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;
не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;
19.2. обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;
19.3. принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;
19.4. компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.
20. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники Администрации городского округа, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:
20.1. принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;
20.2. незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения оперативного дежурного Муниципального казенного учреждения «Луганская аварийно-спасательная служба» и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.
21. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.
22. Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением, должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.
2. Основные понятия и термины
В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины:
«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам более 6 часов;
«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:
«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;
«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;
«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;
«коммунальные ресурсы» – холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, газ, используемые для предоставления коммунальных услуг;
«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;
«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);
«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;
«потребитель» лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность);
«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом либо иного документа;
«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее продажу коммунальных ресурсов;
«система теплоснабжения» совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;
«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;
«тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, технологических теплоиспользующих установок промышленных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);
«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;
«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются
на инцидент и
аварию.
3. Краткая характеристика муниципального образования
1. Луганск — город на юго-западе России, расположен на реке Лугань. Столица Луганской Народной Республики.
             Луганск расположен в месте слияния реки Лугани с рекой Ольховой. Общая площадь земель города составляет 28,6 тыс. га. Численность населения города Луганска составляет примерно 409 875 человек.
В состав городского округа входят следующие населенные пункты: г. Счастье, 
г. Александровск, пгт. Юбилейное, п. Тепличное, п. Дзержинское.
Город Луганск является городом республиканского значения.
2. Город Луганск собственных источников водоснабжения не имеет. Источником водоснабжения на хозяйственно-бытовые нужды населения является питьевая вода, получаемая от магистральных водоводов Южного управления ГУП ЛНР “Лугансквода”.
Климат в Луганске континентальный. Для Луганска характерен степной климат, с малоснежной зимой, нередко сочетающейся с сильными метелями и частой сменой погоды, ранней весной, продолжительным жарким летом и поздней, относительно короткой осенью. Зимой погода часто меняется, могут быть как сильные морозы (-23°С и ниже), так и продолжительные оттепели. Весна относительно ранняя, хотя часты возвраты холодов. Летом температура нередко превышает + 35°С в тени, но может достигать и +42°С. Осень характерна частыми возвратами тепла, однако в отдельные годы заморозки возможны вплоть с самого начала сентября. 
3. В соответствии со сводом правил 131.13330.2020 «Строительная климатология» (дата 
введения 2021-06-25) расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления составляет -23(С; расчетная продолжительность стояния температур наружного воздуха менее +8(С составляет 173 суток, со средней температурой 0,1(С.
4. В г. Луганске тепловая энергия отпускается потребителям в виде сетевой воды на нужды отопления и вентиляции жилых, административных, культурно - бытовых зданий. 
5. В городском округе город Луганск преобладает централизованное теплоснабжение. В городе Луганск тепловую энергию отпускают 108 котельных, находящихся на балансе ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация», 1 котельная собственником которой является ООО «Вианна», 2 котельные, находящиеся на балансе Луганского филиала ФГУП «Железные дороги Новороссии». В городе Счастье снабжение тепловой энергией потребителей осуществляется от Луганской ТЭС, находящейся на балансе ООО «Возрождение».
6. Перечень источников тепловой энергии по состоянию на 01.01.2026:
	№
 п/п
	Наименование / адрес
	Энергоисточник
	Тепловые сети

	
	
	Эксплуатационная ответственность
	Эксплуатационная ответственность

	1
	кот. кв.Восточный
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»


	2
	кот. кв.Солнечный
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	3
	кот. кв. Ватутина
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	4
	кот. ул.Суходольская
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	5
	кот. ул.Тухачевского
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	6
	кот. Д/с №38
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	7
	кот. Д/с № 37
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	8
	кот. Ц.Б.С.
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	9
	кот. пл. Обороны
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	10
	кот. СШ №23
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	11
	кот. Осипенко-Расковой
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	12
	кот. Базы механизации
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	13
	кот. ул. А. Барбюса
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	14
	кот. Заводская
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	15
	кот. 26-го квартала
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	16
	кот. Интернациональная
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	17
	кот. СШ №35
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	18
	кот. СШ №34
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	19
	кот. СШ №43
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	20
	кот. СШ №44
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	21
	кот. ул. Ватутина,67-б
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	22
	кот. Роддома № 2
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	23
	кот. ПТУ №45
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	24
	кот. Д/с №40
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	25
	кот. СШ №48
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	26
	кот. гор. больницы № 2
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	27
	кот. ДК им. Ленина
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	28
	кот. Сантехдеталь
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	29
	кот. УТОС
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	30
	кот. "Газосиликат"
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	31
	кот. Западная
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	32
	кот. кв. Луганский
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	33
	кот. Дружбы народов
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	34
	кот. ул. Советская,17
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	35
	кот. СШ №27
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	36
	кот. СШ №32
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	37
	кот. Детской инфекционной больницы
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	38
	кот. ул. Спортивная
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	39
	кот. ул. Линёва,89
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	40
	кот. СШ №4
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	41
	кот. СШ №31
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	42
	кот. СШ №33
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	43
	кот. СШ №45
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	44
	кот. пос. Юбилейный ул. Котовского
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	45
	кот. пос. Юбилейный ул. Садовая 10
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	46
	кот. СОС ЛНАУ
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	47
	кот. ул. 2-я Свердлова
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	48
	кот. ул. Лутугинская,107
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	49
	кот. ул. Лутугинская,117
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	50
	кот. ул. Украинская
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	51
	кот. гор. больницы № 3
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	52
	кот. ул. Сосюры
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	53
	кот. Наркодиспансера
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	54
	кот. ул. Новая
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	55
	кот. кв. Ольховский,4-д
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	56
	кот. Д/с №132
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	57
	кот. ул. Московская 3з
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	58
	кот. Центральная
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	59
	кот. ул. Володарского
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	60
	кот. Д/с №31
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	61
	кот. уч. Цупова
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	62
	кот. Гортубдиспансера
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	63
	кот. пер. Натальевский
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	64
	кот. СШ №13
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	65
	кот. СШ №22
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	66
	кот. Д/с №55
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	67
	кот. Д/с №97
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	68
	кот. Гимназии
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	69
	кот. Детдома № 1
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	70
	кот. ж/д техникума
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	71
	кот. СШ №3
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	72
	кот. 4-й гор. больницы
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	73
	кот. Парковая
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	74
	кот. ул. Артёма
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	75
	кот. пер. Рабочий
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	76
	кот. ул. Братьев Маховых
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	77
	кот. ул. К. Либкнехта,16
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	78
	кот. ул. Рудя,89
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	79
	кот. ул. Рудя,37
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	80
	кот. ул. Кирова
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	81
	кот. Дворца внешкольной работы
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	82
	кот. Филармонии
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	83
	кот. Худ. школы
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	84
	кот. 4-й дет. гор. больницы
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	85
	кот. СШ №28
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	86
	кот. 7-й гор. больницы
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	87
	кот. Медгородок
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	88
	кот. ул. Оборонная,34
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	89
	кот. ул. Новопромышленная
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	90
	кот. ул. Звейнека
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	91
	кот. кв. Шевченко
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	92
	кот. кв. Героев Брестской крепости
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	93
	кот. кв. Ерёменко
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	94
	кот. ст. Авангард
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	95
	кот. фирмы "Одяг"
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	96
	кот. Детской обл. больницы
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	97
	кот. "Гаражи ОГА"
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	98
	кот. гор. ЛВВАУШ
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	99
	кот. Промжилстрой
	Управление Лугансктепло  Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	100
	кот. ЛОКПНБ
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	101
	кот. ул. Советская,55
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	102
	кот. САТ-1
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	103
	кот. САТ-2
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	104
	кот. Генпрокуратура
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	105
	кот. СШ №9
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	106
	кот. ул. Победоносная, 3
	Управление Лугансктепло Филиал ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»


	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	107
	кот. м.о. Лутугинский, с. Роскошное, ул. Ленина, 114
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	108
	кот. ул. 50 Обороны Луганска, 1б
	Управление Лугансктепло Филиал  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Управление Лугансктепло  ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»

	109
	Луганская ТЭС
	ООО «Возрождение»
	МУП «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС

ГОРОДА СЧАСТЬЕ»

	110
	Котельная вагонного депо Луганск
	Луганский филиал ФГУП «Железные дороги Новороссии»
	Луганский филиал ФГУП «Железные дороги Новороссии»

	111
	Котельная Луганской дистанции по эксплуатации зданий и сооружений
	Луганский филиал ФГУП «Железные дороги Новороссии»
	Луганский филиал ФГУП «Железные дороги Новороссии»

	112
	Мини котельная              кв. Молодежный, 20А
	ООО «Вианна»
	ФГБОУ ВО «ЛГУ им. В. Даля»


7. Суммарная протяжность тепловых сетей в городе Луганске составляет 343, 01 км. в 
двухтрубном исчислении. Большая часть тепловых сетей имеют срок эксплуатации, превышающий 20лет.
8. По типу прокладки трубопроводов в г. Луганск преобладает подземная прокладка 
трубопроводов в канале. Тип компенсирующих устройств – П-образные компенсаторы, сальниковые и сильфонные компенсаторы. Тип тепловой изоляции: предизолированные трубопроводы в ППУ-изоляции, минеральноватная тепловая изоляция.
9. Общая характеристика магистральных тепловых сетей теплосетевой организации в зоне деятельности теплоснабжающих организаций: 
        9.1. Управление Лугансктепло - филиала ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	
	
	

	300
	13568
	4070,4

	350
	1220
	427

	400
	30324
	12129,6

	500
	11262
	5631

	600
	4330
	2598

	700
	840
	588

	800
	0
	0

	900
	0
	0

	1 000
	0
	0

	Всего
	61544
	25444


9.2. МУП «Жилстройсервис г. Счастье»
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м

	300
	38

	400
	1111

	500
	13000

	Всего
	2449


9.3. ЛФ ФГУП «Железные дороги Новороссии»
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	
	
	

	100
	3296
	131,5

	108
	1981
	213,95

	159
	2534
	402,9

	273
	2006
	547,64

	Всего
	9817
	1296


     10. Способы прокладки магистральных тепловых сетей теплосетевой организации в зоне деятельности теплоснабжающих организаций 
      10.1. Управление Лугансктепло - филиала ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»:
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	Надземная
	126948,4
	20311,74

	Канальная
	489739
	238961,12

	непроходной канал
	475150,4
	237575,2

	проходной канал
	14588,6
	1385,92

	дюкер
	0
	0

	Бесканальная
	29490,6
	4423,59

	Всего
	646178
	263696,45


10.2. МУП «Жилстройсервис г. Счастье»
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м

	Надземная
	1147

	Канальная
	1302

	непроходной канал
	1302

	Всего
	2449


10.3. ЛФ ФГУП «Железные дороги Новоросии»
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	Надземная
	7536
	1265,99

	Канальная
	300
	30

	Всего
	7836
	1295,99


11. Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации в зоне деятельности теплоснабжающей организации 
       11.1. Управление Лугансктепло - филиала ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»:
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	25
	58
	1,45

	32
	892
	28,54

	40
	4694
	187,76

	50
	55195
	2759,75

	65
	48260
	3136,9

	80
	87662,4
	7012,99

	100
	150180,4
	15018,04

	125
	24355
	3044,38

	150
	107031,6
	16054,74

	200
	72212,6
	14442,52

	250
	34092,8
	8523,2

	Всего
	584633,8
	70210,27


11.2. МУП «Жилстройсервис г. Счастье»
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м

	25-38
	51

	50-65
	5805

	80-100
	7629

	125
	2744

	150
	2810

	200
	4215

	250
	2484

	300
	3027

	350
	164

	Всего
	28929


    11.3. ЛФ ФГУП «Железные дороги Новороссии»
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	25
	836
	20,9

	32
	426
	13,632

	50
	74
	3,7

	Всего
	1336
	38,232


     12. В городе Луганске определена Единая теплоснабжающая организация (далее – ЕТО), обслуживанием и эксплуатацией источников тепловой энергии и тепловых сетей в настоящее время занимается ЕТО ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация» (филиал Управление Лугансктепло).
13. Теплоснабжающие организации заключают договоры с потребителями на услуги по продаже тепловой энергии. Оплата за потребленную тепловую энергию от потребителей поступает на счет теплоснабжающих, теплосетевых организаций.
4. Организации, связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению
1. Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электроснабжающие, газоснабжающие, водопроводно-канализационное хозяйство, социальная сфера, организации, управляющие многоквартирными домами).
2. Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории городского округа:
теплоснабжение - Управление Лугансктепло ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»;
водопроводно-канализационное хозяйство –  Южное управление ГУП ЛНР «Лугансквода»;
электроснабжение – Луганский район электрических сетей Луганскэнерго – филиал АО «Юго-Западная Электросетевая компания»;
газоснабжение – Луганскгаз – филиал ООО «Черноморнефтегаз».
3. Лица, ответственные за исполнение ПЛАС, назначаются распорядительными документами руководителей соответствующих организаций и учреждений. При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная  работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.
4. Все ответственные лица, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.
5. Контактные данные организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории городского округа:
	№ п/п
	Наименование организации
	Телефон
диспетчерской
службы
	Электронный адрес
	Примечание
	

	1
	Администрация городского округа муниципальное образование городской округ город Луганск Луганской Народной Республики в сфере обеспечения жизнедеятельности муниципального образования городской округ город Луганск Луганской Народной Республики
	+7 (8572) 50-44-07

	uozgl@gorod-lugansk.ru
	
	

	2
	Управления Лугансктепло – филиал ГУП Луганской Народной Республики «Луганская тепловая организация»
	+7 (8572) 33-15-87
+7(959) 110-43-00
	gup-lnr-lto-lug@yandex.ru
	
	

	3
	ЮУ ГУП Луганской Народной Республики «Лугансквода»
	+7 (8572)50-73-36
+7(959) 112-10-50
	office@lugvoda.com
	
	

	4
	Луганский район электрических сетей Луганский район электрических сетей Луганскэнерго – филиал АО «Юго-Западная Электросетевая компания»
	+7 (8572)35-14-50
+7 (8572)35-37-89
+7 (8572)35-37-71
	doc@es.guprsk.ru
	
	

	5
	Луганский филиал НКО «Единый региональный фонд управления МКД»
	+7 (959)127-91-94 Ленинский и Каменнобродский
+7(959) 110-43-68 Артемовский
+7(959)126-22-54 Жовтневый
	nko_erf@mail.ru
	
	

	6
	Управление «ЛУГАНСКГАЗ» филиала ООО "Черноморнефтегаз"
Луганский участок
	+7 (8572) 33-25-22
	 luganskgaz.chmng.ru
	

	7
	МКУ «Луганская аварийно-спасательная служба»
	+7 (959)-114-15-77
	lgkacc_idp@mail.ru
	

	8
	МУП «Жилстройсервис» города Счастье
	+7 (959) 545-47-09
	mup_zhss@mail.ru
	

	9.
	Общество с ограниченной ответственностью «Вианна»
	+7(959) 139-12-36
+7(959) 115-71-11
	
	

	10.
	Филиал Акционерного общества «Возрождение» - Луганская ТЭС

	+7(959) 218-86-05
	
	

	11.
	Луганский филиал федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии»

	+7(8752) 91-33-30
	
	


6. Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее -  СЗО), 
имеющих централизованное теплоснабжение:
Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов) и социально- значимых объектов (далее – СЗО) на территории муниципального образования обеспечивается от централизованных источников тепловой энергии.
Перечень жилых домов и СЗО потребителей тепловой энергии, подключенных к системам централизованного отопления представлены в актуализированной схеме теплоснабжения муниципального образования городской округ город Луганск Луганской Народной Республики.
7. О всех случаях аварий в теплоснабжении ответственные лица организаций (учреждений), связанные с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, указанные в п. 6 настоящего раздела, уведомляют ответственных лиц Администрации городского округа, указанных в п. 7 настоящего раздела.
5. Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения
(не подлежит публикации)
Таблица 1 - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала в работе систем теплоснабжения муниципального образования
(не подлежит публикации)
6. Допустимое временя устранения технологических нарушений
1. Повышение уровня централизации теплоснабжения сопровождается двумя опасными рисками - риском серьезного аварийного нарушения процесса теплоснабжения и риском затяжного (сверх допустимого) времени обнаружения и устранения аварий и неисправностей.
2. Опыт эксплуатации систем теплоснабжения показал, что ежегодно на 100 км двухтрубных тепловых сетей приходится от 20 до 40 сквозных повреждений труб, из них 90% случаются на подающих трубопроводах. Среднее время восстановления поврежденного участка теплосети при этом (в зависимости от диаметра и конструкции его) составляет от 5 до 50 ч и более, а полное восстановление повреждения может потребовать несколько суток.
3. Согласно приказу Минэнерго России от 13.11.2024 №2234, при аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):
подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;
подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление потребителям второй и третьей категорий в полном объеме;
согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода технологической горячей воды;
согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;
среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).
7. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения
(не подлежит публикации)
8. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
1. Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
2. Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении». 
9. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)
1. При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) эксплуатирующая организация обязана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся оперативному дежурному Муниципального казенного учреждения «Луганская аварийно-спасательная служба», принять меры по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +12°C) с использованием имеющихся ресурсов в общедомовых помещениях многоквартирных домов.
2. О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения городского округа в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей. С этой целью департамент обеспечения жизнедеятельности города Администрация городского округа и отдел гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций Администрации городского округа уточняют всю необходимую информацию, размещают по средствам сети интернет в информационных каналах и на официальном сайте муниципального образования.
3. Контроль за качественным и своевременным информированием населения осуществляется заместителями Главы Администрации городского округа в соответствии с распределением функциональных обязанностей, в рамках отработки задач по поэтапному контролю хода устранения технологического нарушения (аварии).
4. В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах повлекшее снижение температуры ниже нормативных значений (в отопительный период) при условии низких температур наружного воздуха, в городском округе объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших.
5. Выезд на место аварии заместителя Главы Администрации городского округа, начальника департамента обеспечения жизнедеятельности города должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха:
не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше -10 °C;
не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от -10 °C до -15 °C;
не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха ниже -15 °C.
6. В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения муниципального образования, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, незамедлительно созывается внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности городского округа.
7. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются:
7.1. сообщение о возникшей ситуации в организацию, управляющую многоквартирными домами и оперативному дежурному Администрации городского округа по средствам городской телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;
7.2. соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;
7.3. эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями;
7.4. обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;
7.5. привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;
7.6. оповещение населения, проживающего на территории городского округа о происшествии;
при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, организациям, управляющим многоквартирными домами следует принять меры по предотвращению размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.
8. Жителям, проживающим на территории городского округа в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:
для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;
до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от общереспираторных заболеваний и гриппа;
не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо использовать электрообогреватели только заводского изготовления;
проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;
в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь; 
отключить в квартире газ, воду и электричество; 
взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; 
закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями 
уполномоченных работников организации, управляющей многоквартирными домами.
10. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на
объекте теплоснабжения
1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.
2.  При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.
По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:
средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;
аварийный запас средств индивидуальной защиты;
силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
3.Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.
4. Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.
5. Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения городского округа совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):
с Администрацией городского округа (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство городского округа курирующим деятельность;
с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению;
с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (министерства чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь, Росгвардия);
с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения – водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми и газораспределительными организациями;
с организациями, управляющими многоквартирными домами.
6. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения городского округа в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальными противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.
7. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения городского округа, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.
8. Организация медицинского обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.
11.Применение электронного моделирования аварийных
ситуаций
В связи с действием на территории Луганской Народной Республики переходного периода, установленного Федеральным конституционным законом от 04.10.2022 N 6-ФКЗ (ред. от 26.12.2024) "О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Луганской Народной Республики" электронное моделирование аварийных ситуаций не применяется. 

